- 附件一：

每月检修项目：

- 消防供电配电：

- 1)消防配电：试验主、配电切换功能。 2)自备发电机组：试验启动发电机组。 3)储油设施：核对储油量。

- 火灾报警探测系统：

- 1)火灾报警探测器：试验报警功能。 2)手动报警按钮：试验报警功能。

- 3)报警装置：试验报警功能。4)报警控制器：试验报警功能、故障功能、火灾优先功能、打印机功能、火灾显示盘和 CRT 显示器的显示功能。5)集中控制器：测试主备电源切换及备用电源充放电。

- 消防供水设施：

- 1)消防水池：核对储水量。2)消防水箱：核对储水量。3)稳(增)压泵及气压水罐：试验启泵按钮、停泵时对压力工况进行检查。4)消防水泵：试验启泵和主、配电泵切换功能。5)管网阀门：试验管道阀门启闭功能。

- 消防栓(消防炮)灭火系统：

- 1)室内消火栓：试验屋顶消火栓出水、静压。2)室外消火栓：试验室外消火栓出水、静压。3)启泵按钮：试验远程启泵功能。

- 自动喷淋灭火系统：

- 1)报警阀组：试验放水阀放水及压力开关动作信号。2)末端试水装置：试验末端放水及压力开关动作信号(不少于10%的管道末端)。3)水流指示器：核对反馈信号。

- 气体灭火系统：

- 1)瓶组与储罐：核对灭火剂储存量。2)气体灭火控制设备：模拟自动启动，试验切断空调等相关联动。

- 机械加压送风系统：

- 1)风机：试验联动启动风机。2)送风口：核对送风口风速。3)风机：试验联动启动风机。4)排烟阀、电动排烟窗：试验联动启动排烟阀、电动排烟窗，核对排烟口风速。

- 应急照明：试验切断正常供电，测试照度。

- 疏散指示标识：试验切断正常供电，测试照度。

- 应急广播：

- 1)扩音器：试验联动启动和强制切换功能。 2)扬声器：测试音量、音质。3)声光报警器：测试音量及光照强度。

- 消防专用电话：试验通话质量。

- 防火分隔：

- 1)防火门：试验启闭功能。2)防火卷帘门：试验手动、机械应急和自动控制功能。3)电动防火阀：试验联动关闭功能。

- 消防电梯：试验按钮迫降和联动控制功能。

- 灭火器：核对选型、压力和有效期。

- 消防专用电话：试验通话质量

- 每季度检修项目：

- 1.联动系统的维护保养：消防控制设备手动、自动试验1次，试验消防控制设备的控制显示功能。

- 2.湿式报警阀旁的供水阀进行一次供水试验，确认报警正常。

- 3.每季度对室外阀门、进水控制阀门检查一次确保处于开启状态。

- 4.室外阀门井中，进水管上的控制阀门应每个季度检查一次，核实是否处于全开启状态。

- 5.检查喷水泵的联动工作情况。

- 6.检查各消防设施的切换开关是否正常。

- 7.检查消防水泵的联动工作情况。

- 8.防火门、防盗卷帘系统联动工作情况。

- 9.防排烟系统联动工作情况。

- 10.电梯是否能自动归首层。

- 每半年检修项目：

- 对喷头进行一次外观检查，当发现有不正常的喷头应及时更

- 换；当喷头上有异物时应及时清除、更换。

- 每年检修项目：

- 1.对消防报警设备测试响应阈值及其它必要的功能试验。

- 2.对水源的供水能力进行一次测定；

- 3.对消防储水设备进行检查。

- 4.对消火栓进行一次维护保养。

- 5.对院内消防器材清单进行更新。

设施维修服务内容：

| 序号 | 维修内容 | 序号 | 维修内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防系统输入\输出模块(更换) | 21 | 湿式报警阀组(维修/更换) |
| 2 | 消防主机回路板(维修/更换) | 22 | 压力开关(维修/更换) |
| 3 | 消防主机显示屏(维修/更换) | 23 | 水位计(维修/更换) |
| 4 | 消防主机(维修) | 24 | 排烟阀(更换) |
| 5 | 气体灭火系统控制设备(维修) | 25 | 灭火器(维修/更换) |
| 6 | 显示屏(维修/更换) | 26 | 防火门(维修) |
| 7 | 功放机(维修/更换) | 27 | 排烟\送风机及控制柜(维修/更换) |
| 8 | CD录放盘(维修/更换) | 28 | 楼层强切控制箱(维修/更换) |
| 9 | 防火卷帘门(维修/更换) | 29 | 压力表(更换) |
| 10 | 防火卷帘门控制柜(维修/更换) | 30 | 室内消火栓(维修/更换) |
| 11 | 防火阀(更换) | 31 | 室外消火栓(维修/更换) |
| 12 | 水流指示器(维修/更换) | 32 | 喷淋头(更换) |
| 13 | 手动报警按钮 (更换) | 33 | 排气阀(维修/更换) |
| 14 | 火灾显示盘 (更换) | 34 | 烟/温感探测器(更换) |
| 15 | 消防电话(更换) | 35 | 声光报警器(更换) |
| 16 | 消防水系统（维修、更换） | 36 | 消防电源（更换） |
| 17 | 消防广播（维修/更换） | 37 | 系统阻燃线（线路更换/维修） |
| 18 | 消防电梯（迫降维修） | 38 | 电器火灾探测器（更换/维修） |
| 19 | 消防水泵控制柜（维修） |  |  |
| 20 | 电话主机（更换/维修） |  |  |

增值服务内容说明：该部分内容维修服务由维保公司承担，我院不另行支付工时费，零星的配件、材料按“易损耗材价格”另外支付给维保公司。如需要用到未约定价格的配件或材料，由双方另行协商洽谈价格。